## Sheet1
Grupp 5: Emil Persson, Johan Hammar | [5 empty] | Hävarm | Δz | Diam anslutning sug | Diam anslutning tryck
[5 empty] | Medelvärden som används i beräkningarna, m: | 0.17933 | 0.13725 | 0.060932 | 0.039127
Densitet | 998.2 | kg/m3
Tyngdacc | 9.81 | m/s2
[5 empty] | Upprepade mätningar, mm: | 179 | 136 | 60.9 | 39.22
Euler | [5 empty] | 179 | 142 | 61.1 | 39.12
PumphjulsDiam | 0.1371 | m |  |  |  | 180 | 135 | 60.9 | 38.96
PumphjulsÖppning | 0.0091 | m |  |  |  | 179.5 | 136.5 | 61.09 | 39.1
Skovelvinkel, β2 | 25 | grader |  |  |  | 179.5 | 137 | 60.8 | 39.26
π | 3.1416 |  |  |  |  | 179 | 137 | 60.8 | 39.1
Mätserie A. Mätvärden uppmätta i vid 1500 rpm +-3%, kap 1 | [5 empty] | Beräknade värden vid uppmätt varvtal, 15xx rpm, kap 2
Flöde | Pin | Put | Takometer | Våg | Växelström | Motorvarvtal | Pumpvarvtal | Eftersläpning | Vridmoment | Flöde | Uppfordringhöjd | Nyttig effekt | Axeleffekt | Verkningsgrad
L/h | mbar | kPa | Reflex/min | gram | Hz | rpm | rpm | % | Nm | m3/h | m | W | W | %
15600 | -5 | 20 | 6658 | 764 | 39.1 | 2219.3333 | 1479.5556 | 5.399% | 1.3441 | 15.6 | 2.6781 | 113.6396 | 312.3738 | 36.38%
14000 | 2.5 | 30 | 6665 | 763 | 39.1 | 2221.6667 | 1481.1111 | 5.3% | 1.3423 | 14 | 3.6179 | 137.7733 | 312.2929 | 44.12%
13000 | 6.5 | 35 | 6673 | 752 | 39.1 | 2224.3333 | 1482.8889 | 5.186% | 1.323 | 13 | 4.0267 | 142.3878 | 308.1601 | 46.21%
11800 | 12 | 40 | 6675 | 740 | 39.1 | 2225 | 1483.3333 | 5.158% | 1.3019 | 11.8 | 4.4139 | 141.6737 | 303.3335 | 46.71%
9500 | 20 | 49 | 6698 | 698 | 39.2 | 2232.6667 | 1488.4444 | 5.074% | 1.228 | 9.5 | 5.1407 | 132.84 | 287.1031 | 46.27%
8100 | 25 | 54 | 6722 | 663 | 39.2 | 2240.6667 | 1493.7778 | 4.734% | 1.1664 | 8.1 | 5.5446 | 122.1628 | 273.684 | 44.64%
7200 | 27 | 56 | 6734 | 640 | 39.2 | 2244.6667 | 1496.4444 | 4.563% | 1.1259 | 7.2 | 5.6973 | 111.5803 | 264.6613 | 42.16%
6400 | 30 | 58 | 6746 | 618 | 39.2 | 2248.6667 | 1499.1111 | 4.393% | 1.0872 | 6.4 | 5.8464 | 101.7771 | 256.019 | 39.75%
5500 | 34 | 60 | 6764 | 590 | 39.2 | 2254.6667 | 1503.1111 | 4.138% | 1.038 | 5.5 | 5.9856 | 89.5473 | 245.0716 | 36.54%
4800 | 38 | 61 | 6784 | 560 | 39.2 | 2261.3333 | 1507.5556 | 3.855% | 0.98519 | 4.8 | 6.0306 | 78.7379 | 233.2981 | 33.75%
Mätserie B. Mätvärden uppmätta i vid 1200 rpm +-3%, kap 1 | [5 empty] | Beräknade värden vid uppmätt varvtal, 12xx rpm, kap 2
Flöde | Pin | Put | Takometer | Våg | Växelström | Motorvarvtal | Pumpvarvtal | Eftersläpning | Vridmoment | Flöde | Uppfordringhöjd | Nyttig effekt | Axeleffekt | Verkningsgrad
L/h | mbar | kPa | Reflex/min | gram | Hz | rpm | rpm | % | Nm | m3/h | m | W | W | %
12400 | 9 | 15 | 5342 | 560 | 31.3 | 1780.6667 | 1187.1111 | 5.183% | 0.98519 | 12.4 | 1.9243 | 64.9055 | 183.7085 | 35.33%
11400 | 13 | 19 | 5348 | 555 | 31.3 | 1782.6667 | 1188.4444 | 5.076% | 0.97639 | 11.4 | 2.2382 | 69.4049 | 182.2728 | 38.08%
10500 | 16 | 23 | 5352 | 545 | 31.3 | 1784 | 1189.3333 | 5.005% | 0.9588 | 10.5 | 2.5716 | 73.4462 | 179.1224 | 41%
9600 | 20 | 27 | 5375 | 533 | 31.3 | 1791.6667 | 1194.4444 | 4.597% | 0.93769 | 9.6 | 2.8983 | 75.6842 | 175.9313 | 43.02%
8700 | 23 | 30 | 5369 | 525 | 31.3 | 1789.6667 | 1193.1111 | 4.704% | 0.92361 | 8.7 | 3.1369 | 74.2338 | 173.0972 | 42.89%
7900 | 25 | 32 | 5373 | 510 | 31.3 | 1791 | 1194 | 4.633% | 0.89722 | 7.9 | 3.2907 | 70.7134 | 168.2769 | 42.02%
7000 | 27 | 34 | 5384 | 500 | 31.3 | 1794.6667 | 1196.4444 | 4.437% | 0.87963 | 7 | 3.4443 | 65.581 | 165.3151 | 39.67%
6200 | 29 | 36 | 5394 | 483 | 31.3 | 1798 | 1198.6667 | 4.26% | 0.84972 | 6.2 | 3.6042 | 60.7839 | 159.991 | 37.99%
5400 | 31 | 37 | 5404 | 461 | 31.4 | 1801.3333 | 1200.8889 | 4.388% | 0.81102 | 5.4 | 3.665 | 53.8331 | 152.9867 | 35.19%
4400 | 35 | 39 | 5418 | 440 | 31.4 | 1806 | 1204 | 4.14% | 0.77407 | 4.4 | 3.8062 | 45.5547 | 146.396 | 31.12%
Mätserie A. Pumpprestanda finjusterade till 1500 rpm, kap 2 | [6 empty] | Euler, Maximal teoretisk uppfordringshöjd, kap 3 |  |  | Varvtal= | 1200 | rpm
Flöde | Uppfordringhöjd | Nyttig effekt | Axeleffekt | Verkningsgrad | [5 empty] | u2= | 8.6142 | m/s
m3/h | m | W | W | %
[7 empty] | Flöde | c2m | c2u | lsk | Uppfordringhöjd
15.8156 | 2.7526 | 118.4158 | 325.5026 | 36.38% |  |  | m3/h | m/s | m/s | J/kg | m
14.1785 | 3.7107 | 143.112 | 324.3941 | 44.12%
13.15 | 4.1201 | 147.374 | 318.9512 | 46.21% |  |  | 0 | 0 | 8.6142 | 74.2053 | 7.5642
11.9326 | 4.5137 | 146.5031 | 313.6735 | 46.71% |  |  | 2 | 0.14174 | 8.3103 | 71.5868 | 7.2973
9.5738 | 5.2208 | 135.958 | 293.842 | 46.27% |  |  | 4 | 0.28348 | 8.0063 | 68.9684 | 7.0304
8.1337 | 5.5909 | 123.6958 | 277.1183 | 44.64% |  |  | 6 | 0.42523 | 7.7023 | 66.3499 | 6.7635
7.2171 | 5.7244 | 112.3775 | 266.5523 | 42.16% |  |  | 8 | 0.56697 | 7.3984 | 63.7315 | 6.4966
6.4038 | 5.8533 | 101.9582 | 256.4747 | 39.75% |  |  | 10 | 0.70871 | 7.0944 | 61.113 | 6.2297
5.4886 | 5.9608 | 88.9925 | 243.553 | 36.54% |  |  | 12 | 0.85045 | 6.7904 | 58.4946 | 5.9628
4.7759 | 5.9703 | 77.5599 | 229.808 | 33.75% |  |  | 14 | 0.99219 | 6.4865 | 55.8761 | 5.6958
Mätserie B. Pumpprestanda finjusterade till 1200 rpm, kap 2 | [6 empty] | Mätserie B. Pumpprestanda omräknade till 1500 rpm, test av affinitetslagar, kap 3
Flöde | Uppfordringhöjd | Nyttig effekt | Axeleffekt | Verkningsgrad |  |  | Flöde | Uppfordringhöjd | Nyttig effekt | Axeleffekt | Verkningsgrad
m3/h | m | W | W | % |  |  | m3/h | m | W | W | %
12.5346 | 1.9663 | 67.0426 | 189.7575 | 35.33% |  |  | 15.6683 | 3.0724 | 130.9426 | 370.6201 | 35.33%
11.5108 | 2.2819 | 71.4491 | 187.6415 | 38.08% |  |  | 14.3886 | 3.5655 | 139.5491 | 366.4873 | 38.08%
10.5942 | 2.6179 | 75.4401 | 183.9852 | 41% |  |  | 13.2427 | 4.0905 | 147.3439 | 359.3462 | 41%
9.6447 | 2.9254 | 76.7452 | 178.3976 | 43.02% |  |  | 12.0558 | 4.5709 | 149.893 | 348.4328 | 43.02%
8.7502 | 3.1732 | 75.5271 | 176.1129 | 42.89% |  |  | 10.9378 | 4.9581 | 147.5139 | 343.9705 | 42.89%
7.9397 | 3.3239 | 71.7848 | 170.8265 | 42.02% |  |  | 9.9246 | 5.1936 | 140.2047 | 333.6454 | 42.02%
7.0208 | 3.4648 | 66.1674 | 166.7933 | 39.67% |  |  | 8.776 | 5.4137 | 129.2332 | 325.7681 | 39.67%
6.2069 | 3.6123 | 60.987 | 160.5255 | 37.99% |  |  | 7.7586 | 5.6441 | 119.1152 | 313.5263 | 37.99%
5.396 | 3.6596 | 53.7136 | 152.6472 | 35.19% |  |  | 6.745 | 5.7181 | 104.9094 | 298.1391 | 35.19%
4.3854 | 3.781 | 45.1022 | 144.9417 | 31.12% |  |  | 5.4817 | 5.9078 | 88.0902 | 283.0893 | 31.12%
Fiktiva rörsystemet, kap 4
Rördiameter, sug | 0.06 | m | RörLängd,sug | 5 | m | H,stat | 2 | m
Rördiameter, tryck | 0.05 | m | RörLängd,tryck | 20 | m | Engång.koef. Σξ sug | 3.3 | -
Ytråhet (skrovlighet) | 0.0001 | m | Dyn_visc | 0.001005 | Pas | Engång.koef. Σξ tryck | 5.55 | -
kap 4.2
Flöde | Re,sug | Re,tryck | Lambda,sug | Lambda,tryck | Hf,sug | Hf,tryck | Hsystem | Likformkurva,10
m3/h | - | - | - | - | m | m | m | m
0.01 | 58.5474 | 70.2569 | 1.0931 | 0.91094 | 4.4813e-06 | 3.717e-05 | 2 | 3.858e-06
1 | 5854.7435 | 7025.6922 | 0.038322 | 0.036612 | 0.001571 | 0.014939 | 2.0238 | 0.03858
2 | 11709.487 | 14051.3843 | 0.03262 | 0.031444 | 0.0053491 | 0.051321 | 2.0858 | 0.15432
3 | 17564.2304 | 21077.0765 | 0.030159 | 0.029224 | 0.011127 | 0.10732 | 2.184 | 0.34722
4 | 23418.9739 | 28102.7687 | 0.028728 | 0.027941 | 0.018843 | 0.18241 | 2.3178 | 0.61728
5 | 29273.7174 | 35128.4609 | 0.027776 | 0.02709 | 0.028467 | 0.27634 | 2.4869 | 0.9645
6 | 35128.4609 | 42154.153 | 0.02709 | 0.026479 | 0.039979 | 0.38895 | 2.6912 | 1.3889
7 | 40983.2043 | 49179.8452 | 0.026569 | 0.026016 | 0.05337 | 0.52016 | 2.9305 | 1.8904
8 | 46837.9478 | 56205.5374 | 0.026158 | 0.025653 | 0.068629 | 0.6699 | 3.2048 | 2.4691
9 | 52692.6913 | 63231.2295 | 0.025824 | 0.025359 | 0.085752 | 0.83812 | 3.5139 | 3.125
10 | 58547.4348 | 70256.9217 | 0.025548 | 0.025115 | 0.10473 | 1.0248 | 3.858 | 3.858
11 | 64402.1782 | 77282.6139 | 0.025315 | 0.02491 | 0.12557 | 1.2299 | 4.2369 | 4.6682
12 | 70256.9217 | 84308.306 | 0.025115 | 0.024735 | 0.14826 | 1.4534 | 4.6506 | 5.5555
13 | 76111.6652 | 91333.9982 | 0.024942 | 0.024583 | 0.1728 | 1.6952 | 5.0992 | 6.52
14 | 81966.4087 | 98359.6904 | 0.024791 | 0.024451 | 0.19919 | 1.9554 | 5.5825 | 7.5617
2. Vridmoment vs asynkronmotorns eftersläpning
Hur förväntas de förhålla sig och hur ser det ut?
Svar.
Vridmomentet ökar vid högre slip. Det ser vi stämma bra översens med våran data. (Vridmoment som funktion av eftersläpning)
3. Utvärdering av affinitetslagar
Vilka av de fyra affinitetslagarna verkar fungera bäst respektive sämst?
Svar
Affinitetslagen för uppfordringshöjd som funktion av flöde verkar fungera bäst, vi ser det då kurvorna från både finsjuterade och ändrade stämmer väl översens. Affinitetslagen för axeleffekt som funktion av flöde fungerade sämmst då den hade störst differans mellan den finjusterade och den ändrade kurvorvna.
4.1 Flöde i systemet vid de två varvtalen (1200 resp 1500 rpm)
Vad blir flödet i fiktiva systemet vid de två varvtalen?
| Flöde | Uppfordringshöjd
| m3/h | m
1200 | 8.2 | 3.25
1500 | 11.85 | 4.6
4.2 Varvtal för att uppnå ett specificerat flöde
Vad blir varvtalet beräknat på de fyra sätten?
| Flöde | Hp
| m3/h | m
Verkligt, önskat: | 10 | 3.858
Diagramvarvtal | Diagramflöde | DiagramHp | nv, flöde | nv, Hp
rpm | m3/h | m | rpm | rpm
1200 | 9 | 3.1 | 1333.3333 | 1338.6964
1500 | 11.2 | 4.8 | 1339.2857 | 1344.7834
4.3 Energianvändning vid olika metoder för reglering av flödet
Vilka metoder för reglering av flödet kräver mest respektive minst elenergi?
Svar
|  | Pumpens | Pumpens | Pumpens | Pumpens | Pumpens |  | Elektrisk effekt | Årlig elenergi |  | Anläggningens årliga drifttid | 7000 | h
|  | uppfordringshöjd | flöde | diagramflöde | verkningsgrad | nyttiga effekt | Axeleffekt | till elmotorn | från elnätet |  | Verkningsgrad elmotor | 80%
|  | m | m3/h | m3/h | - | W | W | W | kWh |  | Verkningsgrad frekvensomriktare | 95%
Varvtalsreglering beräknat från 1200-data |  | 3.858 | 10 | 10 | 42.2% | 104.9415 | 248.6767 | 327.2061 | 2290.4429
Varvtalsreglering beräknat från 1500-data |  | 3.858 | 10 | 10 | 46.3% | 104.9415 | 226.6556 | 298.2311 | 2087.6175
Strypreglering |  | 5.15 | 10 | 10 | 46.3% | 140.0849 | 302.5592 | 378.199 | 2647.3927
Shuntreglering |  | 4.6 | 10 | 11.9 | 46.7% | 125.1244 | 318.8394 | 398.5493 | 2789.8448
Till/från |  | 4.6 | 11.9 | 11.9 | 46.7% | 148.898 | 318.8394 | 398.5493 | 2344.4074